## Grille audit Charte AAMF
|  | Nom de l'adhérent ou du site : |  |  | Date :
OR : Obligation réglementaire
|  | Correspondant ou OC : |  |  |  | NC : Non-Conformité
MP : Marge de progrès
N° | OR | Action auditée | Type NC | C/NC | Précisions et moyens de vérification | Observations
Chapitre 1 : Accès au site
1.1 | OR | Contrôle de l'accès au site Un dispositif de clôture ou de barrière, ou a minima un contrôle de l'accès est réalisé ainsi qu'une signalétique adaptée qui doit permettre de signifier qu'il s'agit d'un site dont l'accès est réservé aux personnes autorisées. | Maj Min |  | Présence d'un panneau précisant la restriction de l'accès au site aux entrées. Présence d'une clôture ou d'un moyen de fermeture du site avec panneaux indiquant l' "accès reglementé". Maj si rien du tout Min si pas de clôture mais contrôle de l'accès (ruban, chaine etc. + affichage) Dans ce cas le correspondant ou l'auditeur rappellent l'obligation réglementaire de clôture.
1.2 | OR | Affichage à l'entrée principale du site (extérieur) Sur un affichage visible par le public à l'entrée du site, on doit trouver: >Logo AAMF >Nom de l'entreprise >Jours et horaires de réception >N° de téléphone à appeler en cas d'urgence (optionnel) >N° d'autorisation d'exploiter ICPE / N° d'agrément sanitaire le cas échéant >Plan de circulation, indiquant le point d'eau incendie | Maj |  | Présence d'un panneau avec les informations exigées
1.3 | OR | Contrôle de l'accès aux stockages de liquides Un dispositif de clôture ou de barrière ainsi qu'une signalétique adapatée empêche l'accès à tous les stockages de liquides ouverts. | Maj |  | Présence d'une clôture ou d'un moyen de fermeture autour de chaque stockage de liquide ouvert avec panneaux indiquant l' "accès reglementé".
Chapitre 2 : Réception des matières
2.1 | OR | Agrément sanitaire L'exploitant doit disposer d'un agrément sanitaire pour traiter des Sous-Produits Animaux, dont les effluents d'élevage font partis. | Maj |  | Récipissé agrément sanitaire
2.2 | OR | Liste des matières autorisées L'exploitant doit pouvoir présenter la liste des matières qu'il est autorisé à recevoir sur son site d'après son arrêté ICPE et son agrément sanitaire. Cette liste doit être cohérente avec le registre d'admission des matières où sont enregistrées les matières effectivement reçues. | Maj |  | Liste des matières autorisée : - Déclaration = liste déclarée - Enregistrement / Autorisation = Arrêté Registre des entrées Bon de livraisons
2.3 |  | Information préalable à l'entrée des matières à méthaniser L'exploitant, avant la première admission d'une matière sur son site, doit demander à son producteur une information préalable. Il dispose d'un recueil des informations préalables pour chaque matière reçue sur son site. Une information préalable contient au moins les informations suivantes: >Un code déchet >Sa catégorie de Sous-Produit Animal (si applicable) >Une information concernant sa composition >Une information concernant son apparence >Les conditions de son transport >Les raisons d'orientation de cette matière vers la filière méthanisation (Ex : Non conformité sanitaire, ...) | Maj Min |  | Maj en autorisation Min en Déclaration / Enregistrement Fiches d'information préalable par type de déchets entrants
2.4 | OR | Registre d'entrées des matières à méthaniser : bordereau de réception L'exploitant dispose d'un registre d'admission des matières dans lequel chaque admission donne lieu à un enregistrement: >Désignation de la matière >Date de réception >Tonnage ou volume >Expéditeur ou le producteur >Le cas échéant, le motif du refus de prise en charge d'une matière et sa destination après refus | Maj |  | Liste des matières acceptées Registre d'entrées Bordereaux de réception
2.5. |  | Protocole de chargement/déchargement Les entreprises livrant ou récupérant des matières sur le site ont signé un protocole de chargement/déchargement incluant les zones de déchargement/déchargement par matière, les consignes de sécurité, toutes autres instructions pour les chauffeurs. | Min |  | Protocoles de chargement / déchargement signés
2.6 | OR | Contrôle à réception L'exploitant contrôle les matières premières à l'entrée de son installation ainsi que la présence d'un document indiquant le type de matières et la quantité (volume ou poids). | Maj |  | Registre d'entrées
2.7 | OR | Réception L'exploitation dispose: - d'un plan de la zone de réception indiquant les différentes zones. La zone comporte un sol étanche et les jus (lixiviat) sont collectés. - de consignes de sécurité et d'une instruction pour les chauffeurs. | Maj |  | Plan de la réception, visite de la zone. Consignes de sécurité, intructions chauffeurs .
Chapitre 3 : Suivi du process de méthanisation
3.1 | OR | Suivi de l'introduction des matières à méthaniser L'exploitant enregistre les quantités et le type des matières qu'il introduit en méthanisation afin de suivre la ration d'approvisionnement de son unité. | Maj |  | Enregistrements quotidiens (process continu) ou pour chaque lot de digestion (process discontinu). Un enregistrement manuel est conforme.
3.2 | OR | Suivi de la matière en digestion. L'exploitant enregistre les paramètres de suivi biologique de son installation et surveille le bon déroulement du process. Process continu : Enregistrements quotidiens température matière en digestion + pH (min 1x/mois) Process discontinu : Enregistrements quotidiens température percolat OU biogaz sortie digesteurs, pH du percolat (min 1x/mois ou 1x/cycle) | Maj Min |  | Enregistrement de température, de pH Maj si obligation ICPE sinon Min
3.3 |  | Protocole d'échantillonnage et analyse complète de la matière en digestion (Charge en ammonium, profil en Acides Gras Volatils, FOS-TAC, Matière Sèche et Matière Organique) (minimum 2x/an) | Min |  | Protocole d'échantillonage Résultats d'analyses
3.4 | OR | Hygiènisation des matières d'origine animale (si concerné : cf AGREMENT SANITAIRE) Le process d'hygiénisation des sous produits d'animaux répond a minima aux critères suivants : - mise en oeuvre des particules dont le diamètre maximum est de 12 mm, - atteinte et maintien à une température de 70°C minimum pendant une durée minimale de 60 minutes. Panneau pour matérialiser la "cuve hygiénisation" | Maj |  | Présence de l'installation complète d'hygiénisation : - Broyage 12 mm de diamètre - Unité d'hygiénisation 70°C / 60 min Enregistrement des paramètres temps/température.
Chapitre 4 : Gestion du Biogaz et performances
4.1 |  | Suivi du volume de biogaz produit | Min |  | Afficheur ou visuel Mesuré ou estimé
4.2 | OR | Suivi de la qualité du biogaz : %CH4, ppm H2S, … (tel que prévu dans ICPE) | Maj H2S Min %CH4, autres |  | Enregistrements
4.3 |  | Enregistrements "cogénération" : électricité valorisée/ chaleur valorisée | Maj |  | Données Relevés compteurs si revente
4.4 | OR | Enregistrements "injection" : biométhane valorisé | Maj |  | Données
4.5 |  | Enregistrement biogaz brûlé à la torchère (temps de brûlage) | Maj Min |  | Présence des enregistrements dans un registre ou supervision Maj si obligation ICPE sinon Min
4.6 |  | Enregistrement de la consommation d'électricité | Min |  | Données
4.7 |  | Bilan de fonctionnement transmis 1x/an à la préfecture (cf arrêté ICPE) | Maj Min |  | Maj en autorisation Min en Déclaration / Enregistrement Bilans de fonctionnement. Contrôle de la cohérence du volume entrant annuellement et du type de matières entrantes par rapport au régime ICPE.
Chapitre 5 : Gestion du digestat
5.1 |  | Protocole d'échantillonnage du digestat L'exploitant a mise en place une procédure d'échantillonnage du digestat de son installation, décrivant dans quelles conditions sont prélevés les échantillons de digestat soumis aux analyses. | Min |  | Présence d'une procédure d'échantillonage
5.2 | OR | Analyses Agronomiques du digestat (valeurs fertilisantes) (1x/campagne d'épandage ou selon fréquence définie dans l'arrêté ICPE) | Maj |  | Résultats d'analyses
5.3 |  | Analyses ETM du digestat (1x/an) (Element Trace Métallique : cuivre, zinc, arsenic…) | Maj Min |  | Résultats d'analyses Min uniquement pour les sites en déclaration sans apports de déchets IAA (uniquement effluents d'élevage et matières végétales brutes)
5.4 |  | Analyses CTO du digestat (1x/an) (Composé Traces Organiques) | Maj Min |  | Résultats d'analyses Min uniquement pour les sites en déclaration sans apports de déchets IAA (uniquement effluents d'élevage et matières végétales brutes)
5.5 |  | Analyses pathogènes (E.coli et salmonelle) du digestat (1x/campagne d'épandage ou selon fréquence définie dans l'arrêté ICPE) | Maj |  | Résultats d'analyses
5.6 | OR | Cahier d'épandage à jour (à l'échelle de l'exploitation) + cahier de sortie Pour chaque parcelle concernée, l'exploitant enregistre, dans un cahier d'épandage qui doit être conforme au plan d'épandage: >Les surfaces effectivement épandues >Les dates d'épandage >convention avec prêteur de terre >Les volumes de digestat épandus >Les quantités d'azote épandues >La personne morale ou physique chargée des opérations d'épandage >Le matériel utilisé >Les résultats d'analyse des sols et des digestats | Maj |  | Cahier d'épandage
5.7 |  | Choix de matériel d'épandage pour limiter les pertes ammoniacales L'exploitant recourt à un matériel permettant de limiter la volatilisation de l'ammoniac lors de l'épandage du digestat: enfouisseur, pendillard ou dispositif équivalent (pas de tonne à lisier avec palette) | Min |  | Visualisation du matériel d'épandage sur site OU Attestation ou facture ou enregistrement sur le cahier de sortie précisant le matériel d'épandage
5.8 |  | Conseils d'utilisation du digestat aux utilisateurs Si le digestat produit sur le site est mis à disposition d'autres exploitants agricoles, les résultats d'analyses sont fournies à l'utilisateur. Une fiche produit peut être établie par le fournisseur de digestat. | Maj |  | Fiche produit (facultatif ; obligatoire si CDC Dig Agri 1) Obligation de fournir les analyses
Chapitre 6 : Prévention et gestion des risques
6.1.1 | OR | Document Unique d'Evaluation des Risques Professionnels DUER (signé 1x/an) A moins qu'il ne soit le seul à intervenir sur l'installation, l'exploitant a rédigé et mis à jour son Document Unique d'Evaluation des Risques Professionnels. L'exploitant, les salariés et les bénévoles amenés à intervenir sur l'installation en ont pris connaissance une fois par an et l'ont signé. | Maj Min |  | Maj si salarié sinon Min DUER signé 1x/an
6.1.2 | OR | Plan de prévention des risques PPR Obligation légale relative au code du travail pour les interventions d'entreprises extérieures (travaux, interventions ou prestations de services). | Maj |  | PPR
6.2 | OR | Affichage sur le site des consignes de sécurité à respecter | Maj |  | Affichage
6.3 | OR | Affichage sur le site du plan de l'installation et de ses zones ATEX | Maj |  | Affichage
6.4 | OR | Arrêté ICPE et résultats des contrôles L'exploitant a lu l'arrêté ICPE qui l'autorise à exploiter son installation de méthanisation. Il dispose d'un classeur contenant cet arrêté ICPE ainsi que les compte-rendus des éventuelles inspections. | Maj |  | Arrêté ICPE Résultats des contrôles
6.5 | OR | Plan de lutte contre les nuisibles L'exploitant met en place un plan de lutte contre les nuisibles. | Maj |  | Plan de lutte contre les nuisibles avec localisation des points d'appâts et enregistrement des interventions
6.6 | OR | Présence sur le site d'extincteurs adaptés au site et aux risques Présence d'un point d'eau incendie Plan d'intervention envoyé au SDIS et consultable au bureau | Maj |  | Plan, vérification visuelle
6.7 |  | Présence sur le site d'un détecteur mobile de CH4/H2S à utiliser lors des déplacements et interventions dans les zones confinées | Min |  | Vérification visuelle
6.8 |  | Les canalisations sont clairement identifiables (bleu=eau froide, rouge=eau chaude, jaune=gaz) | Min |  | Plans, vérification visuelle, interview du personnel
6.9 |  | L'installation dispose d'un moyen de secours permettant de brûler le biogaz de manière contrôlée (selon arrêté ICPE) afin de ne pas le relâcher dans l'atmosphère en cas de panne du dispositif principal de valorisation du biogaz. | Min |  | Présence d'une torchère ou d'une chaudière.
6.10 |  | L'installation dispose d'une torchère automatique | MP |  | Le correspondant ou l'auditeur peut rappeler à l'adhérent que la torchère automatique permet de limiter drastiquement les fuites de CH4 dans l'atmosphère et améliore considérablement le bilan environnemental de l'installation.
6.11 |  | Mise en place de procédures de maintenance des soupapes | Min |  | Protocoles, présence d'un renifleur, documentation technique de dimensionnement de la soupape.
6.12 |  | L'adhérent participe à une campagne de détection de fuite de CH4 sur son site 1x/3ans | MP
6.13 |  | Tenue du registre des accidents et incidents | Maj Min |  | Présence du registre Maj si autorisation Min si enregistrement / déclaration Registre joint au bilan annuel de fonctionnement transmis à la préfecture.
Chapitre 7 : Maintenance
7.1 |  | Plan de maintenance : Analyseur biogaz | Min |  | Registre inventoriant les actions de maintenances curatives et préventives Si l'exploitant fait sa maintenance lui-même : attestation de formation justifiant son aptitude.
7.2 |  | Plan de maintenance : Process de méthanisation | Min |  | Registre inventoriant les actions de maintenances curatives et préventives Si l'exploitant fait sa maintenance lui-même : attestation de formation justifiant son aptitude.
7.3 |  | Plan de maintenance : Dispositifs de traitement du biogaz (désulfuration, déshumidification) | Min |  | Registre inventoriant les actions de maintenances curatives et préventives Si l'exploitant fait sa maintenance lui-même : attestation de formation justifiant son aptitude.
7.4 |  | Plan de maintenance : Dispositif de valorisation du biogaz (cogénération, épuration/injection) | Min |  | Registre inventoriant les actions de maintenances curatives et préventives Si l'exploitant fait sa maintenance lui-même : attestation de formation justifiant son aptitude.
7.5 | OR | Plan de maintenance : Dispositifs de sécurité Alarmes, détecteurs de fumée, détecteurs de gaz, extincteurs, … contrôlés 1x/an Alarme téléphonique : vérifié ou testé 1x/ semaine Détecteur de gaz ou fumée : vérifié ou testé 1x/an | Maj |  | Inventaire des opérations d'inspection, d'étalonnage ou de maintenance à prévoir. Lorsqu'un prestataire extérieur intervient, celui-ci doit signer ce registre en reportant ses observations et les mesures effectuées.
7.6 |  | Liste des partenaires à contacter en cas de besoin de maintenance urgente | Min
Chapitre 8 : Formation
8.1 |  | Formation sur un sujet spécifique en lien avec le métier d'agriculteur-méthaniseur (au moins 1 fois tous les 3 ans) | Min |  | Attestation de formation ou de participation aux rencontres et / ou GT techcniques AAMF
8.2 | OR | Attestation ou registre de Formation du personnel à la sécurité et à l'agrément sanitaire (au moins 1 fois tous les 3 ans) L'exploitant et le personnel de l'installation (y compris intérimaire) attestent d'une formation à la prévention des nuisances, des risques et à la conduite à tenir en cas d'accident. | Maj |  | Attestation de formation et/ou fiche de présence et/ou outils et compte-rendu de formation. La formation peut être interne 1 x tous les 3 ans
8.3 |  | Amélioration continue L'exploitation met en place un dispositif d'amélioration continue. Il met en place les actions correctives y compris les actions identifiées lors des inspections ICPE. Il note les remarques des tiers et les actions entreprises. | Min |  | Enregistrement des actions d'amélioration ou correctives (Plan d'amélioration continue)
8.4 |  | Participation aux rencontres AAMF L'exploitant participe au moins 1x/an à une réunion organisée par l'AAMF. | Min |  | Attestation de participation aux rencontres et / ou aux GT AAMF
Chapitre 9 : Entretien et propreté
9.1 |  | Propreté du site L'exploitant maintient son site dans un bon état de propreté général, en particulier les locaux d'accueil et les zones où il existe de risques de glissade. Il s'assure que ses véhicules sont propres pour garantir une bonne visibilité lors des opérations. | Min |  | Vérification visuelle Idée : marquage peinture au sol ou cale de couleu. Lorsqu’on ne voit plus la couleur il faut nettoyer.
Chapitre 10 : Image de la filière
10.1 |  | Liste d'actions mises en œuvre pour la réduction des nuisances L'exploitant est attentif à la problématique des odeurs, des nuisances sonores et visuelles: il présente une liste des actions mettant en valeur sa démarche attentive vis-à-vis de son voisinage. | Min |  | Présence d'un registre des actions menées
10.2 | OR | Traitement des déchets produits sur le site : bordereau de recyclage Les déchets produits sur le site de méthanisation (huiles de vidange, filtres) sont éliminés en respectant les prescriptions pour protéger l'environnement. L'exploitant tient à jour un registre consignant les opérations de gestion des déchets de l'installation. | Maj |  | Bordereaux de recyclage et vérification visuelle de l'aire de stockage.
10.3 |  | L'exploitant s'engage à faire la promotion d'AAMF Affichage des 8 engagements AAMF (signés par l'exploitant) dans le bureau d'accueil | Maj
10.4 |  | L'exploitant accueille des visiteurs sur le site de méthanisation (minimum 1x/an). Il tient un registre des visites effectuées sur son site. | MP |  | Registre de visite / Feuilles de présence / Émargement des visiteurs
10.5 |  | L'exploitant organise des portes ouvertes sur son site (minimum 1x tous les 5 ans) pour permettre au voisinage de comprendre le site. | MP |  | Invitation, articles de presse, photos, ...

## Plan de la grille
Plan de la grille d'audit charte
N° | Nom chapitre | Description
1 | Accès au site | Concerne les abords du site : informations légales, prévention des intrusions, consignes de sécurité
2 | Réception des matières | Concerne les informations et documents relatifs aux matières recues et traitées sur le site
3 | Suivi du process de méthanisation | Concerne le suivi du bon déroulement des process de traitement des matières
4 | Gestion du Biogaz et performances | Concerne l'enregistrement des performances de l'installation afin de permettre un suivi et une amélioration de ces performances ainsi que la comparaison
5 | Gestion du digestat | Le mode de stockage et d'épandage du digestat a un impact sur les émissions de gaz à effet de serre
6 | Prévention et gestion des risques | Concerne les mesures organisationnelles et techniques mises en place par l'exploitant pour assurer la sécurité du site.
7 | Maintenance | Objectif : vérifier que les équipements sont régulièrement entretenus afin de minimiser les risques à la fois en terme d'accident et en terme de performance.
8 | Formation | Objectif : garantir que l'exploitant se forme et forme ses salariés à la conduite de son exploitation. Il enrichit son expérience en participant aux réunions d'échange de l'AAMF.
9 | Entretien et propreté | Objectif : s'assurer que l'exploitant entretient son site dans un bon état de propreté et de sûreté sanitaire.
10 | Image de la filière | Concerne les efforts mis en œuvre par l'exploitant pour communiquer sur son activité, participer au développement de la filière et faciliter l'acceptabilité sociale