## tan phi
Légende des cellules
Les hypothèses |  | Variables d'ajustement | [6 empty] | Schéma de l'installation
Résultats intermédiaires |  |  | La cible du calcul
[14 empty] | min | tan phi | max
[14 empty] | 0.25 | 0.23208 | 0.35
Compteur 4Q en interface réseau
cos phi | phi | Puissance active kW |  | réactive kVaR | P apparente kW
0.97411 | 0.22804 | 435 |  | 100.9535 | 446.5609
PV
[14 empty] | cos phi | phi | Puissance active (kW) |  | réactive kVaR | P apparente kW
Nœud intermédiaire | [13 empty] | 1 | 0 | 100 |  | 0 | 100
cos phi | phi | Puissance active kW |  | réactive kVaR | P apparente kW | [8 empty] | Puissance crête |  | 100 | kWc
0.95747 | 0.57559 | 335 |  | 100.9535 | 349.8808
tan phi
0.64889
Conso métha
Compteur de facturation cogé (en aval du nœud de la génératrice et des aux.) | [13 empty] | cos phi | phi | Puissance active kW |  | réactive kVaR | P apparente kW
cos phi | phi | Puissance active kW |  | réactive kVaR | P apparente kW | [8 empty] | 0.86 | 0.53553 | 150 |  | 89.0048 | 174.4186
0.93113 | 0.3733 | 485 |  | 189.9582 | 520.8734 | [8 empty] | tan phi
0.59337
tan phi
0.39167
[5 empty] | Auxiliaires cogé |  |  |  |  | Génératrice
[5 empty] | cos phi | phi | Puissance active kW | réactive kVaR | P apparente kW | cos phi | phi | Puissance active kW | réactive kVaR | P apparente kW
[5 empty] | 0.86 | 0.53553 | 15 | 7.6544 | 17.4419 | 0.93 | 0.37638 | 500 | 197.6126 | 537.6344

## mode d'emploi
La feuille de calcul "tan phi" est basé sur un schéma électrique simplifié d'une installation de cogénération avec panneaux solaires en autoconsommation. Ceci n'est donc pas universel et ne vaut qu'à titre indicatif
Les hypothèses | En violet les cellules qui demandent une information à renseigner. Ces données sont constantes ou presque et sont des caractéristiques du site : puissance moteur, puissance auxiliaire, plage de tan phi,… Si ces valeurs sont trop variables en réalité (ex: puissance de soutirage du process) il faut être attentif au cas par cas (cas des Pmin et Pmax en soutirage et influence sur les résultats).
Les calculs | Tous les résultats intermédiaires sont dans les cellules "normales" et se calculent automatiquement
La cible du calcul est la tan phi (cellule en rouge) au niveau du compteur 4Q, elle se calcule automatiquement
Les cellules vertes sont des variables, comprendre : des paramètres qui peuvent varier au quotidien sur l'installation. En changeant ces valeurs on observe les effets sur la cible (tan phi).
Cas 1 sans PV | En l'absence de PV sur site mettre la cellule verte en X16 à 0. Pour garder la tan phi (W7) dans sa plage de valeurs il faut ajuster le cos phi de la génératrice (cogénération) c'est la cellule P38
Cas 2 avec PV | La valeur de la production des PV n'est pas constante, la faire varier entre 0 et la puissance crête (min et max). En cas d'une valeur de tan phi, au niveau du compteur 4Q, en dehors de la plage indiquée il y aura facturation d'énergie réactive.
Tan phi en dehors de la plage pour une des deux valeurs (min ou max) de la production des PV.
Faire varier pas à pas la valeur du cos phi, de la génératrice, en P38 jusqu'à atteindre la cible de tan phi (au niveau du compteur 4Q, W7)
| Tan phi dans la plage pour min et max de la prod PV avec un cos phi similaire |  |  | Tan phi en dehors de la plage ou cos phi significativement changé (+/-0,5%)
| La nouvelle valeur de cos phi répond à la variation de production du solaire |  |  | Mettre en place d'une boucle de régulation sur tan phi en fonction de cos phi